## voda
ÚZEMNÍ PLÁN DUBENEC |  |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [5 empty] | 05/2019
BILANCE PŘÍRŮSTKU POTŘEBY VODY | [7 empty] | kd=1,5 | kh=1,8
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | q l/os.den | Qp m3/den | Qd m3/den | Qh l/s | Qr m3/rok | návrh zásobování vodou
PP
BV1 | bydlení venkovské Dubenec | 13665 | 12 |  | 36 | 100 | 3.6 | 5.4 | 0.1125 | 1296 | veřejný vodovod
BV2 | bydlení venkovské Dubenec | 9341 |  | 20 | 40 | 100 | 4 | 6 | 0.125 | 1400 | veřejný vodovod
BV3 | bydlení venkovské Dubenec | 2338 | 3 |  | 9 | 100 | 0.9 | 1.35 | 0.028125 | 324 | veřejný vodovod
BV4 | bydlení venkovské Dubenec | 23819 | 22 |  | 66 | 100 | 6.6 | 9.9 | 0.20625 | 2376 | veřejný vodovod
BV5 | bydlení venkovské Dubenec | 11739 | 11 |  | 33 | 100 | 3.3 | 4.95 | 0.10312 | 1188 | veřejný vodovod
VN1 | nerušící výroba HUP 14 000 m2 | 20428 |  |  | 77 | 80 | 6.16 | 9.24 | 0.1925 | 1386
| Celkem | 81330 | 48 | 20 | 184 |  | 24.56 | 36.84 | 0.7675 | 7970
CELKOVÁ BILANCE POTŘEBY VODY
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | q l/os.den | Qp m3/den | Qd m3/den | Qh l/s | Qr m3/rok | zásobování vodou
stav |  |  |  |  | 268 | 100 | 26.8 | 40.2 | 0.8375 | 9782 | veřejný vodovod
návrh | rodinné, bytové domy | 81330 | 48 | 20 | 184 | 100 | 24.56 | 36.84 | 0.7675 | 7970 | veřejný vodovod
celkem |  |  |  |  | 452 |  | 51.36 | 77.04 | 1.605 | 17752

## KD
ÚZEMNÍ PLÁN DUBENEC |  |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [6 empty] | 05/2019
BILANCE PŘÍRŮSTKU PRŮTOKU DEŠŤOVÝCH VOD | [6 empty] | q = 163 l/s.ha (p=1,0 t=10) |  |  | Vz - retenční objem
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | ZP m2 | q l/s.ha | koef.odt. | Sred ha | Qd l/s | Vz m3 | pozn.
BV1 | bydlení venkovské Dubenec | 13665 | 12 |  | 36 | 1440 | 163 | 0.35 | 0.47828 | 77.9588 | 19.44
BV2 | bydlení venkovské Dubenec | 9341 |  | 20 | 40 | 392 | 163 | 0.35 | 0.32693 | 53.2904 | 5.292
BV3 | bydlení venkovské Dubenec | 2338 | 3 |  | 9 | 360 | 163 | 0.35 | 0.08183 | 13.3383 | 4.86
BV4 | bydlení venkovské Dubenec | 23819 | 22 |  | 66 | 2640 | 163 | 0.35 | 0.83366 | 135.8874 | 35.64
BV5 | bydlení venkovské Dubenec | 11739 | 11 |  | 33 | 1320 | 163 | 0.35 | 0.41086 | 66.971 | 17.82
VN1 | nerušící výroba | 20428 |  |  |  | 7000 | 163 | 0.35 | 0.71498 | 116.5417 | 94.5
| celkem | 81330 | 48 | 20 | 184 |  |  |  | 2.8465 | 463.9877 | 177.552

## KS
ÚZEMNÍ PLÁN DUBENEC |  |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [5 empty] | 05/2019
BILANCE PŘÍRŮSTKU PRŮTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | q l/os.den | Qs m3/den | Qm m3/h | Qm l/s | Qr m3/rok | návrh likvidace splašk. vod
PP
BV1 | bydlení venkovské Dubenec | 13665 | 12 |  | 36 | 100 | 3.6 | 5.4 | 0.1125 | 1296 | kanalizace+ČOV
BV2 | bydlení venkovské Dubenec | 9341 |  | 20 | 40 | 100 | 4 | 6 | 0.125 | 1400 | kanalizace+ČOV
BV3 | bydlení venkovské Dubenec | 2338 | 3 |  | 9 | 100 | 0.9 | 1.35 | 0.028125 | 324 | kanalizace+ČOV
BV4 | bydlení venkovské Dubenec | 23819 | 22 |  | 66 | 100 | 6.6 | 9.9 | 0.20625 | 2376 | kanalizace+ČOV
BV5 | bydlení venkovské Dubenec | 11739 | 11 |  | 33 | 100 | 3.3 | 4.95 | 0.10312 | 1188 | kanalizace+ČOV
VN1 | nerušící výroba | 20428 |  |  | 77 | 80 | 6.16 | 9.24 | 0.1925 | 1386 | kanalizace+ČOV
| Celkem | 81330 | 48 | 20 | 184 |  | 24.56 | 36.84 | 0.7675 | 7970
CELKOVÁ BILANCE PRŮTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | q l/os.den | Qs m3/den | Qm m3/h | Qm l/s | Qr m3/rok | návrh likvidace splašk. vod
stav |  |  |  |  | 268 | 100 | 26.8 | 40.2 | 0.8375 | 9782 | kanalizace+ČOV
návrh | rodinné domy | 81330 | 48 | 20 | 184 | 100 | 24.56 | 36.84 | 0.7675 | 7970 | kanalizace+ČOV
celkem |  |  |  |  | 452 |  | 51.36 | 77.04 | 1.605 | 17752

## elektro
ÚZEMNÍ PLÁN DUBENEC |  |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |  | 05/2019
BILANCE PŘÍRŮSTKU PŘÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE | [5 empty] | měrné zatížení na úrovni DTS : 2,577 kW/RD 0,5kW/100m2 HUP
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | HUP m2 | P kW/m.j. | P kW | návrh zásobování el.energií
BV1 | bydlení venkovské Dubenec | 13665 | 12 |  | 36 |  | 2.577 | 30.924 | stávající TS + síť NN
BV2 | bydlení venkovské Dubenec | 9341 |  | 20 | 40 |  | 2.577 | 0 | stávající TS + síť NN
BV3 | bydlení venkovské Dubenec | 2338 | 3 |  | 9 |  | 2.577 | 7.731 | stávající TS + síť NN
BV4 | bydlení venkovské Dubenec | 23819 | 22 |  | 66 |  | 2.577 | 56.694 | stávající TS + síť NN
BV5 | bydlení venkovské Dubenec | 11739 | 11 |  | 33 |  | 2.577 | 28.347 | stávající TS + síť NN
VN1 | nerušící výroba | 20428 |  |  |  | 14000 | 0.5 | 70 | stávající TS + síť NN
| Celkem | 81330 | 48 | 20 | 184 |  |  | 193.696

## teplo
ÚZEMNÍ PLÁN DUBENEC |  |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [5 empty] | 05/2019
BILANCE PŘÍRŮSTKU POTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE | [6 empty] | Q = 5 kW/b.j. 20 kW/RD 4 kW/100m2 HUP
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | HUP m2 | Q kW/m.j. | Q kW | MWh/rok | GJ/rok | zdroj tepelné energie
BV1 | bydlení venkovské Dubenec | 13665 | 12 |  | 36 |  | 20 | 240 | 508.8 | 1830.2158 | individ.volba zásobování teplem
BV2 | bydlení venkovské Dubenec | 9341 |  | 20 | 40 |  | 5 | 100 | 212 | 762.5899 | individ.volba zásobování teplem
BV3 | bydlení venkovské Dubenec | 2338 | 3 |  | 9 |  | 20 | 60 | 127.2 | 457.554 | individ.volba zásobování teplem
BV4 | bydlení venkovské Dubenec | 23819 | 22 |  | 66 |  | 20 | 440 | 932.8 | 3355.3957 | individ.volba zásobování teplem
BV5 | bydlení venkovské Dubenec | 11739 | 11 |  | 33 |  | 20 | 220 | 466.4 | 1677.6978 | individ.volba zásobování teplem
VN1 | nerušící výroba | 20428 |  |  |  | 14000 | 4 | 560 | 1187.2 | 4270.5036 | individ.volba zásobování teplem
| Celkem | 81330 | 48 | 20 | 184 |  | 20 | 960 | 2035.2 | 7320.8633 | individ.volba zásobování teplem

## plyn
ÚZEMNÍ PLÁN DUBENEC |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [5 empty] | 05/2019
BILANCE PŘÍRŮSTKU POTŘEBY PLYNU
Maximální přírůstek odběrného množství plynu :
(za teoretického předpokladu 100% gazifikace pro vytápění, vaření a přípravu TUV)
Počet b.j. | n = | 20 |  | rok : | 2018
Počet RD | n = | 48
Kategorie obyvatelstvo - specifická potřeba : |  |  | Koeficienty současnosti odběru :
vaření: | 1,2 m3/h | 200 m3/rok | vaření a TUV : k = 1/ln(n+16)
TUV : | 2,1 m3/h | 350 m3/rok | topení v b.j. : k = 1/n0.20
topení b.j. : | 2,1 m3/h | 1750 m3/rok | topení v RD : k = --------- | k = 1/n0.15
topení RD: | 2,8 m3/h | 3500 m3/rok
Bytové jednotky :
Qh = (1,2 + 2,1) . n . 1/ln(n+16) + 2,1 . n . 1/n 0.20 (m3/h)
Qr = (200 + 350 + 1750) . n (m3/rok)
Rodinné domy :
Qh = (1,2 + 2,1) . n . 1/ln(n+16) + 2,8 . n . 1/n 0.15 (m3/h) |  |  |  |  | odběratel | počet | Q v+tuv | Q t | Qh | Qr
Qr = (200 + 350 + 3500) . n (m3/rok) |  |  |  |  | druh | n | m3/h | m3/h | m3/h | m3/rok
[5 empty] | RD | 48 | 38.0871 | 75.1992 | 113.2863 | 194400
[5 empty] | b.j. | 20 | 18.4177 | 23.0698 | 41.4874 | 46000
[5 empty] | celkem |  | 56.5048 | 98.2689 | 154.7737 | 240400